WYMAGANIA INWESTORA
dotyczące parametrów urządzeń i montażu
instalacji fotowoltaicznych
obiektach użyteczności publicznej

Zasadniczymi elementami każdej instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne oraz falownik lub zespół falowników.

We wszystkich instalacjach będą stosowane monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 455 W jednego typu pochodzące od jednego producenta oraz odpowiedniej mocy falowniki, po jednym w każdej instalacji.

Panele fotowoltaiczne muszą posiadać n/w cechy i parametry:

- moc modułu - min. 455 W,

- monokrystaliczne,

- wydajność/sprawność - min. 19,4 %,

- tolerancja mocy modułu - -0/+5W,

- certyfikat jednostki akredytowanej potwierdzający:

- odporność na obciążenie na front modułu - min. 5400 Pa,

- odporność na obciążenie na tył modułu - min. 2400 Pa,

- maksymalna długość - 2115 mm,

- maksymalna szerokość - 1060 mm,

- minimalna grubość - 35 mmm,

- długość kabli modułu - min. 1000 mm,

Gwarancja min. 16 lat potwierdzona przez producenta.

Falowniki dla instalacji 24 kW muszą posiadać n/w cechy i parametry:

- moc wejściowa maksymalna po stronie DC przy maksymalnej wyjściowej mocy czynnej AC: minimum 36 kW,

- maksymalna znamionowa AC: minimum 24 kW,

- rodzaj falownika: trójfazowy, beztransformatorowy,

- maksymalne napięcie wejściowe DC -  min.1000 V,

- liczba niezależnych modułów MPPT - min 2,

- typ przyłączy DC - szybkozłączka PV,

- zabezpieczenie przed błędną polaryzacją,

- znamionowe napięcie wyjściowe AC: 230V/400 L1,L2,L3,N,PE,

- sprawność Europejska: minimum 98 %,

- nastawy współpracy z siecią OSD zgodnie z PN-EN 50438,

- zabezpieczenie przed pracą wyspową,

- stopień ochrony min. IP65

- temperatura pracy od -30oC do +60°C,

- prezentacja parametrów pracy - display - graficzna,

- prezentacja uzysków - display - graficzna,

- licznik energii dzienny, okresowy, stały,

- zapis archiwalny parametrów,

- odczyt bieżących parametrów pracy, strona DC i AC,

- możliwość pozyskiwania danych archiwalnych,

- wbudowany monitoring sieci,

- wbudowany monitoring izolacji.

Zakres stosowania Wymagań

Wymagania stanowią uzupełnienie Specyfikacji Technicznej (ST) i są częścią dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót tego przedsięwzięcia. Użyte w ST określenia należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Wymaganiami, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- Normą Europ ejską lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

- dla modułów fotowoltaicznych wymagane są certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane:

- IEC - 61215:2016, 61730-2016,

- certyfikat jakości - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS,

- klasa ogniowa modułu wg. UNI 9177.

Zakres prac instalacyjnych

- Weryfikację stanu instalacji elektrycznej obiektu,

- Montaż niezbędnych konstrukcji pod panele fotowoltaiczne,

- Montaż paneli fotowoltaicznych,

- Montaż falownika,

- Położenie okablowania do podłączenia paneli fotowoltaicznych,

- Zamontowanie rozdzielnicy dla obsługi paneli fotowoltaicznych,

- Podłączenie rozdzielnicy paneli (instalacji) fotowoltaicznych do systemu elektroenergetycznego inwestora,

- Uruchomienie i rozruch instalacji,

- Przeprowadzenie w niezbędnym zakresie prób eksploatacyjnych i nastaw współpracy z siecią energetyczną,

- Instruktaż dotyczący bezpiecznej obsługi instalacji osoby wskazanej przez właściciela nieruchomości,

- Wydanie protokołów ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia.

Zakres prac budowlanych

- Wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla przewodów i ich zabezpieczenie,

- Uszczelnienie przepustów w miejscach przejść tras kablowych,

- Wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

Zasady realizacji instalacji

- Kąt azymutu paneli fotowoltaicznych - maksymalne odchylenie paneli od kierunku południowego (azymut): ±30°,

- Kąt pochylenia paneli fotowoltaicznych - należy zastosować optymalny kąt pochylenia, niezmienny dla ekspozycji paneli w ciągu całego roku, zawierający się w przedziale od 30° do 35° z tolerancją dotyczącą dachów skośnych ±10°,

- Wykonawca winien dostosować sposób mocowania paneli fotowoltaicznych do dachu uwzględniając jego spadek i rodzaj pokrycia, w przypadku montażu na dachach płaskich również preferencje właściciela obiektu dotyczące kotwienia,

- Technologia wykonania instalacji fotowoltaicznej powinna wykorzystywać możliwie w jak największym stopniu elementy gotowe i prefabrykowane,

- Konstrukcję wsporczą wraz z panelami fotowoltaicznymi należy zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi poprzez istniejącą instalację odgromową lub uziemić indywidualnie.

Serwis

Inwestor wymaga aby Wykonawca zobowiązał się do zapewnienia maksimum 4 godzinnej reakcji na zgłoszenie serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi.

Inwestor zaleca dokonanie wizji lokalnych przed złożeniem oferty.